1. 트립방식 4가지

콘서트.직전.과.부

콘덴서 트립

직류전압

과전류

부족전압

2. 대용량 변압기 이상이나 고장등을 확인 또는 감시할 수 있는 변압기 보호장치 5가지?

대변.유.방.브.비충격 (대변을 유방에 브비다니 충격적이다)

대용량변압기 보호, 감시 변압기보호장치

유온계

방압장치

브흐홀쯔계전기

비율차동계전기

3. 송전계통 절연협조

선로.결합.기기.변경해서 피봤다.(큰 순서)

선로애자

결합콘덴서

기기부싱

변압기

피뢰기

4. 송전선 코로나 영향과대책

코로나잡음.소리.전부.유.효.

코로나잡음 : 나쁜영향

소호리액터 소호능력저하

전선의 부식

통신선의 유도장해

손실발생 및 효율저하

□방지책 : 전선 굵게한다. 복도체(다도체)방식 채용

가선금구 개량 (효과: 임계전압이 커진다)

□발생요인 : 날씨, 온도, 기압, 표면계수

5. 갭레스형 피뢰기

우선응급구조

우선오손에 강하다.

급준파 응답에 뛰어남

구조간단, 소형경량화

6. PF선정시고려사항

기둥서방잃은 과부.여자에 돌입하지 말고, 보호협조해라

충전기,전동기 기동전류에 동작하지 말것

과부하전류에 동작하지말것

변압기 돌입여자전류에 동작하지 말것

보호기기와 협조 가질것

7. 배전선 전압 조정방법

주상.변전소.에 아나콘.다 승.선.

주상변압기 탭조정

변전소에 ULTC설치

콘덴서 설치

승압기 설치

선로전압조정기(SVR)설치

8. 통신선 전자유도장해경감대책

통.통.배.에는 전.절.연

통신선측대책

통신선에 피뢰기설치

배류코일설치

전력선과 수직교차

절연변압기설치구간분리

연피케이블설치

9. 전력선측 유도장해대책

저. 멀리. 고속. 차. 지연.

저항값 크게[중성점접지시]

멀리송전선로 통신선에

고속고장회선고속차단

차폐선 설치

지연가 충분히

10. [[유도장해경감]] 근본대책

통.기.타전.선.

통신선과 전력선간의 상호인덕턴스감소

기유도전류감소

전자유도전압의 억제

선로의 병행길이 감소

11. SF6 (육불화황)

SF.영화에서 소.가열무.보고 안.절.부.절.

SF육불화황 특징

소호능력 뛰어남

열전도성 뛰어남

무색무취무해

안정성 뛰어남

절연내력 높다

부불화성, 화재 위험낮다

절연회복 빠르다

12. 계폐기

유진가자공~ㅋ

유입차단기OCB

진공차단기VCB

가스차단기GCB

자기차단기MBB

공기차단기ABB

13. 전자릴레이 장․단점

전일.장에서 따먹은 과.부.가.온.전. 할까

전일.단 소.소.응.가.중.이라고 봐요

장점	단점
과부하내량이 크다 부하가 큰 전력 인출가능 가격이 저렴 온도특성이 좋다 전기적 잡음없이 입출력분리	소형화 한계있다 소비전력이 크다 응답속도 느리다 가동접촉부 수명짧다 중충격, 진동약하다

14. 적산전력계

(1) 구비조건 5가지	(2)제반특성
적.은. 내.가. 구.해온.다. 적산적력계 은오차가 적을것 내구성이 좋을것 가격이 저렴 할 것 구입이 용이 할 것 온주위 온도 영향 적을것	제. 전.부.인역.은 주.온. 제반 특성 전압 특성 부하 특성 역률 특성 주파수 특성 온도 특성
(3)전기, 기계, 기능적 특성
적산.과.부. 주.기.옥.살이 적산전력계 특징 과부하 내량 클것 부하특성 좋을것 주파수, 온도변화 보상 할 것 기계적 강도 클것 옥내외설치 적당 할 것

15. 저항측정방법

• ck=더블(캘빈소총)

(굵으니까 더블, 캘빈은 비싸서 못입으니까 나전선)

굵은나전선저항, ➡ 캘빈더블브리지

• 수천옴 가는전선 R,

(수천옴, 돌은 저항이 크니까 스톤)

➡ (휘트)니(스톤)브리지

• (전해액저항), 액체는 콜라

➡ 콜라우시브리지

• (옥내전등선절연R)

➡ 메거 (전등선에 메기)

16. 전력퓨즈

보충병과 재동과 차비를 고릴라에게 소가소...

선정시 고려사항
(보)(충)(병=변)(과) 보호기기와 협조 충전기, 전동기의 기동전류에 동작하지 않아야 한다 변압기 여자돌입전류에 동작하지 않아야한다. 과도전류에 동작하지 않아야 한다
단점	장점
재.동.과.차.비. 재투입이 불가능하다. 동작시간, 전류특성을 자유로이 조정할 수 없다. 과도전류에 용단되기 쉽고 결상을 일으킬 우려가 있다 차단시 이상전압이 발생 비보호영역이 있다.	고.릴.라에게 소.가.소. 고속도 차단 릴레이, 변성기가 필요없다 소형,경량이다. 가격이 저렴하다 소형으로큰차단용량

17. 변압기 병렬운전조건

극.권.퍼.져.

극성 같을것

권수비 및 1, 2차 정격전압 같을 것

퍼센트임피던스 강하가 같을 것

저항 및 누설리액턴스 비 같을 것

□위 조건이 맞지 않을때의 현상

➡순환전류가 흘러 권선이 가열소손 될 수 있다.

19. 변전설비에서 변압기 사용전 검사항목을 전기설비검사업무처리 지침에 의거 아는대로 쓰시오.

①외관검사

②접지저항측정

③절연저항측정

④절연내력측정

⑤보호장치설치 및 동작상태

⑥절연유 내압시험 및 산가측정

@변전설비에서 차단기 사용전 검사항목을 전기설비검사 업무처리지침서에 의거하여 쓰시오.

①외관검사

②접지저항측정

③절연저항측정

④절연내력측정

⑤보호장치설치 및 동작상태

20. 후강 전선관 16 22 28 36 42 54 70 82 92 104

박강 전선관 15 19 25 31 39 51 63 75

16 22 28 이런식으로 외우기 보단

6 6 8 6 12 16 10 10 12

4 6 6 8 12 12 12

를 외우세요

후강은 16부터 위에 숫자를 더해주면 됩니다.

16+6 = 22

22+6 = 28

28+8 = 34

박강은 같은방식으로 15부터 더해주면 됩니다

15+4=19

19+6=21

21. 델타-델타 결선의장점

▶ 자 손가락 두개와 다른 손의 손가락 한개로 삼각형을 만듭니다. 그리곤 한소가락을 때 보고  "한 상이 고장나더라도 남은 손가락으로 브이결선을 할수 있다."  그리고 손가락을 돌려봅니다. "3고조파가 이 삼각형 안에서 순환하여 제거된다." 그리고 손가락의 3개가 새겨진 마디를 봅니다. 상전류와 선전류의 차이가 루트3분의1배가 차이나 대전류 유리

22. 슬립라인 장점 5가지..

예.술.관.매.점.

예열을 하지 않는다.

순시기동으로 점등시간이 짧다.

관이 길어 양광주가 길고 효율이 좋다.

베이스핀 한개로써 붙이고 떼는 것이 간단하다.

점등불량으로 인한 고장이 없다.

◆ 슬립라인 단점

- 수명이 짧다.

- 점등장치가비싸다

- 전력손실이 크다

▶ 비싸다 수명 잛다 손실크다.

23. 조명설비에서 에너지 절약방안

조역.효.조. 슬.재. 전.격. 채용

고역률 등기구 채용

고효율 등기구 채용

고조도 저휘도 반사갓 채용

슬림라인 형광등 및 전구식 형광등 채용

재실감지기 및 카드키 채용

전반병용국부조명방식(TAL)

격등제어 회로 등기구 구성

★암기 : 역효조(역도산 동생이라 생각하면서, 사실은 아님)는 슬재까지 빨리오는 사람을 전격 채용했다.

24. 메탈할라이드 등의 특징 5가지?

연.배.시.휘.해

연색성이 좋다. --------->연색성(color rendering)

배광제어가 용이하다.

시동에 수분간 시간이 소요된다.

휘도가 높다.

효율이 전구에 비하여 높다.

수명이 길다.

★암기: 오래 살면서 나이 많다고 시휘(위) 해.(연배시휘해)

25. 효율이 높은 순서

나.의 매.형.은 순.할.배.다

나트륨 램프

메탈 할라이드 램프

형광 램프

수은 램프

할로겐 램프

백열전구

26. 변압기 설비 완료 후 검사항목을 쓰시오.

변압기 설치 후 산.보.나 하면서 계.절.을 접.외.보자.

산가(acid value)측정 및 절연유 내압시험

보호계전기설치 및 동작상태 검사

계측장치 설치 및 동작상태 검사

절연저항 측정

절연내력시험

접지저항 측정

외관검사

27. 주상변압기 설치 전 필수검사항목 5가지?

아버지(부)는 MT가서 유명해 졌다.

부싱의 손상유무(외관상태)

절연저항(Megger로 측정)

Tap changer의 위치(1차와 2차의 전압비)

절연유 상태

변압기 명판확인

28. 조명기구를 직선도로에 배치하는 방법4가지?

도로에 대.중.편.지. 써!

대칭 배열

중앙 배열

편측배열

지그재그 배열

29. 축전지 설비의 구성요소

죽 제 보 충

축전지

제어장치

보안 장치

충전장치

30. 피뢰기의 구비조건

제 방이 낮아서(↓) / 속 상 하다(↑)

제한 전압이 낮을 것

충격 방전 개시 전압이 낮을 것

속류 차단 능력이 클것

상용 주파 방전 개시 전압이 높을 것

31. 피뢰기 설치장소를 쓰시오

변 발 특 가

변전소 인입 및 인출구

발전소 인출구

특별고압 수용가의 인입구

가공전선로와 지중전선로가 만나는 곳

32. 피뢰방식의 종류 3가지

피.돌.이. 용.수.독.

돌침방식

케이지 방식

용마루위 도체 방식

수평 도체방식

독립 가공 지선 방식

33. 예비전원 설비가 구비하여야 할 조건 4가지?

예비군 복장을 한 경비가 경.비.신.조.를 암기하고 있다.

경제적일 것

비상용 부하에 적합한 전원설비 일 것

신뢰도가 높을 것

조작,취급,운전이 쉬울 것

34. 변전실의 위치 선정시 기능면과 경제면에서 고려해야 할 사항을 7가지를 쓰라.

유 부인 기침으로 간 발화

유지보수 및 점검이 용이한 곳

부하의 중심에 가까울 것.(이유:전압강하, 전력손실,배선비절감)

인입선의 인입이 쉬울 것

기기 반출입에 지장이 없을 것

침수,기타 재해발생의 우려가 적은 곳

간선처리 및 증설이 용이한 곳

발전기,축전지 실이 가급적 인접한 곳

화재,폭발의 위험성이 적을 것

35. 전선의 굵기 결정시 고려사항?

나는 에이스의 경기를 못봤다(loss)

허용전류---------> Ia

코로나손실------->C

전압강하--------->e

경제성----------->경

기계적 강도------->기

전력손실--------->l(loss)

36. 전력계가 구비해야할 5가지.

과.부.주.기.내.

과부하 내량이 클것

부하특성이 좋을것

주파수 보상이 있을것

기계적으로 견고할것

내부 손실이 적을것

37. 농형 3상 유도 전동기 기동 불능 원인

고3이 공기를 큰 코로 들이마시면 문제가 회(해)결 된다

고정자 권선의 내부 오접속

3선중 한선의 단선

공극의 불균등

기동기 고장

큰 전압 강하로 인한 기동 토크 부족

코일의 단선 및 소손

회전자 내부의 오접속

결선상의 오접속

38. 발전기 병력운전 조건

스파크 주위

기전력의 파형

기전력의 크기(기전력)

기전력의 주파수

기전력의 위상

39. 고압이상에 쓰이는 개폐기

고.유.진. 가수.

유입개폐기

진공개폐기

가스개폐기

40. 중요접지개소

기.침.이(일). 옥.케.

피뢰기 접지

피뢰침 접지

일반기기 및 제어반 외함 접지

옥외 철구 및 경계책 접지

케이블 실드선 접지

41. 공사원가 계산시 원가계산의 비목(구성)

공원.이. 경.노.재.일.이다

이윤, 경비, 노무비, 재료비, 일일관리비

42. 가공배전선로에 주로 쓰이는 애자의 종류

애.들 라.인.이 저.현.한 핀.이다.

라인포스트애자

인류애자

저압인류애자

현수애자

핀애자

43. 전선로에서 애자가 갖추어야 할 구비조건

애.기.가 절.누.가.내

충분한 기계적 강도 가질것

절연 내력이 클 것

누설 전류가 적을 것

가격이 저렴할 것

내구력 클것

44. 고강도 접지저항 저감재 사용법

저감 보.수.구.타.류.

보링법

수반법

구법

타입법

체류조법

44. 간이 수변전 설비에서 1차측 개폐기로 ASS (Auto Section Switch)나 인터럽터스위치를 사용하고 있다. 양 스위치의 다른점을 비교 설명하시오.

답안작성:

1.ASS: 무전압시 개방이 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장구분 개폐기로써 돌입전류 억제기능을 가지고 있다.

2.인터럽터 스위치: 수동 조작만 가능하고, 과부하시 자동으로 개폐할 수 없고, 돌입 전류 억제 기능을 가지고 있지 않으며, 용량 300KVA 이하에서 ASS대신에 주로 사용하고 있다.

------------------------------------------

암기요령:

ASS hole이 영어로 똥구멍이므로 항문(ASS:자동 고장 구분 개폐기)을 연상하세요.

전압은 된똥

돌입전류: 설사똥

과부하시 :똥이 많이 나올시

인터럽터: 똥침

(똥침으로 항문을 찌르는 모습연상)

다시 정리하면

1.ASS: 무전압시 개방이 가능하고, (똥이 없어도 항문을 열어보는  것이 가능하고)

과부하시 자동으로 개폐할 수 있는 고장구분 개폐기로써 (똥이 많을 시에는 자동으로 항문을 열고 닫을수 있는 (고장구분 개폐기)로서)

돌입전류 억제기능을 가지고 있다.

(설사똥이 나와도 참을 수 있는 기능이 있다.)

==========================================

2.인터럽터 스위치:

(똥침 스위치)

수동 조작만 가능하고,

(손가락을 세워야지만 항문을 막을 수 있고)

과부하시 자동으로 개폐할 수 없고,

(똥이 너부 많을 때에는 손가락으로 막아도 소용이 없고)

돌입 전류 억제 기능을 가지고 있지 않으며,

(설사똥을 막을 수는 없고)

용량 300KVA 이하에서 ASS대신에 주로 사용하고 있다.

(용량이 작은 300KVA 에서는 항문(ASS) 대신 손가락똥침을 사용하고 있다)

분로(병렬)리액터 : 페란티 현상 방지

직렬리액터 : 5고조파 제거

한류리엑터 : 단락전류 제한

소호리액터 : 아크 소멸하고 이상전압 방지

과전류차단 - 단락전류, 과부하전류 차단

지선 - 안전율 : 2.4, 440kg, 3조 이상 꼬기